РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Эксплуатационно-техническая документация)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

ТМ Wespe Heizung серия Master

Модель М-4.5

Модель М-6

Модель М-8

Модель М-12

Модель М-15

Модель М-18

info@wespe-heizung.com

www.wespe-heizung.com

Ознакомление с настоящим руководством и соблюдение изложенных в нем правил обеспечит правильную установку и длительную эксплуатацию устройства.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, которые посчитает необходимыми, и которые не будут отражены в руководстве по эксплуатации, но при этом основные свойства изделия не изменятся.

Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с этим прибором.

Описание

Монтаж электрического котла и всех сопутствующих подключений следует  поручить специализированному обслуживающему персоналу.

Выполнение вышеуказанных работ следует подтвердить в Свидетельстве о проведении первоначального пуска.

ВНИМАНИЕ! Не включать, если существует возможность замерзания воды в котле.

Реализация оборудования осуществляется через торговую сеть.

Ознакомление с настоящим руководством и руководствами по эксплуатации составных узлов обеспечит правильный монтаж и безаварийную эксплуатацию котла.  Длительная и надежная работа устройства зависит в большой степени от правильной его установки и способа эксплуатации.

Первоначальный пуск котла необходимо поручить aвтoризованному сервисному центру. Отсутствие подтверждения о первоначальном пуске может  быть  причиной отказа от гарантийных обязательств.

Электрический котел тип WH.Master предназначен для отопления  жилых помещений с помощью радиаторов или системы водяных теплых полов, качестве теплоносителя используется вода, или специальная незамерзающая жидкость.

Устройство нужно подбирать на основании теплового баланса объекта согласно расчетов. Ориентировочная отапливаемая площадь в зависимости от плотности мaтеpиaла стен дoмa, коэффициента изоляции и застекления стен составляет для:

4,5	кВт	дo	30   ÷   50	м2

6	кВт	дo	40   ÷   70	м2

8	кВт	дo	60   ÷   100	м2

12	кВт	дo	100   ÷   140	м2

15	кВт	дo	130   ÷   170	м2

18	кВт	дo	160   ÷   200	м2

Котел относится к низкотемпературным (температура воды в тpубопроводaх отопления не выше 80°С при радиаторном отоплении и 55°С при отоплении водяным теплым полом), установкам работающим в замкнутой системе отопления с принудительной  циркуляцией воды, подготовленной согласно установленных норм. Может также работать в открытых системах отопления с принудительной циркуляцией воды.

Первоначально заводскими установками котел настроен для работы с водяным теплым полом (ограничение температуры теплоносителя 55°С). Для работы на систему радиаторного отопления необходимо удалить перемычку ограничивающую температуру нагрева котла. Место нахождения перемычки обозначено наклейкой внутри котла.

Котел работает в автоматическом режиме при сведенном к минимуму обслуживанию и оснащен целым рядом средств защиты, предохраняющих от аварий, возникающих вследствие неисправностей cиcтeмы центрального отопления. К этим средствам защиты относятся:

-	система контроля давления теплоносителя

-	внутренний регулятор температуры

-	ограничитель температуры

-             предохранительный клапан

В котле установлены: циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком, предохранительный клапан, расширительный бак, клапан удаления воздуха, УЗО.

Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3мм.

Технические данные

| Допустимое давление |  | МПа | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальное давление |  | МПа | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура на выходе: радиаторы (теплый пол) |  | °С | 30÷80 (30÷55) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимая температура |  | °С | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) |  | мм | 605х340х215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса |  | кг | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Патрубки присоединения |  |  | 1/2”-3/4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширительный бак |  | л | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип котла |  |  | WH.Master |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,5 |  | 6 |  | 8 |  | 12 | 15 | 18 |
| Номинальная мощность |  | кВт | 4,5 |  | 6 |  | 8 |  | 12 | 15 | 18 |
| Потребляемая мощность | I ступень | кВт | 1,5 |  | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | II ступень |  | 3 |  | 4,5 |  | 6 |  | 9 | 11 | 13 |
|  | III ступень |  | 4,5 |  | 6 |  | 8 |  | 12 | 15 | 18 |
| Напряжение питания |  |  | 220V | 380V | 220V | 380V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Номинальный ток |  | А | 20,5 | 6,8 | 27,3 | 13,6 | 36,4 | 18,8 | 27 | 33 | 36,5 |
| Номинальное значение выключателя макс. тока |  | А | 25 | 10 | 32 | 16 | 40 | 20 | 32 | 40 | 40 |
| Минимальное сечение проводов питания |  | мм2 | 4 | 5х1,5 | 6 | 5х2,5 | 10 | 5х4 | 5х4 | 5х4 | 5х6 |
| Класс защиты |  |  | IP X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл.1

Установка

Все работы по установке следует выполнять при отключенной подаче электрической энергии и воды.

Условия монтажа:

- разрешение поставщика электроэнергии на соответствующую пиковую мощность;

- электрическая проводка должна быть исправна, и выполнена согласно обязывающих норм;
- расчет и монтаж центральной системы отопления выполнены согласно обязывающих норм;

- система центрального отопления снабжена расширительным сосудом с диафрагмой, имеющим емкость, рассчитанную согласно обязывающих норм;

- на выходе клапана безопасности запрещено монтировать запорную арматуру (например клапаны);

- котел не допускается устанавливать во влажных и взрывоопасных помещениях.

Рис.1

Монтаж

1. Монтаж котла произвести вертикальными патрубками вниз при помощи монтажных болтов, выдерживая минимальные расстояния от стен и потолка, согласно рисунка 2.

2. Подключить устройство  к отопительной системе, оснащенной блокировочными клапанами и фильтром на входе котла рисунок 1.

3. Заполнить отопительную систему подготовленной водой(СанПиН 2.1.4.1074-01/ ПИТЬЕВАЯ ВОДА), что значительно влияет на износоустойчивость ТЭНов.

4. Удалить воздух из системы отопления. При заполнении системы  водой и в процессе эксплуатации  клапан автоматического воздухоотводчика насосного блока должен быть открыт.

Для удаления воздуха из нагревательной колбы  при заполнении системы теплоносителем, откройте клапан удаления воздуха в нижней части котла  до тех пор, пока из него не потечет теплоноситель без пузырьков воздуха.

5. Подключить котел к электрической проводке.

Рис.3                                                                                                                                Рис.4

6. Смонтировать комнатный регулятор температуры согласно инструкции по эксплуатации регулятора.

7. Подключить комнатный регулятор температуры при помощи двухжильного провода 2х0,75мм2 к клеммам котла(рис.7).

8. Если котел будет работать в радиаторной системе отопления  необходимо  удалить перемычку в кабельном разъеме размещенном между расширительным баком и нагревательной колбой.Рис. 4

Запуск

Первоначальный пуск котла осуществляет авторизованный сервисный центр.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждениям устройства и потере гарантии.

1. Проверить подключение котла к системе отопления, убедиться в отсутствии подтекания теплоносителя.

2. Проверить давление в системе отопления (не менее 0,5 бар).

3. Открыть блокировочные клапаны.

4. Удалить воздух из циркуляционного насоса и системы отопления, проверить свободное вращение ротора насоса.

5. Проверить плотность поджатия электрических клемм.

6. Замерить величину напряжения в сети на входе устройства.

7. Проверить срабатывание УЗО на входе устройства.

8. Включить питание котла и сам котел. Проверить функционирование переключателей. Установить режим работы.

Эксплуатация

Уход

Для безаварийной работы котла в отопительном сезоне следует:

1. Не спускать воду из системы центрального отопления после отопительного сезона.

2. Удалять все возможные утечки из системы центрального отопления и пунктов подключения.

3. Перед началом каждого отопительного сезона рекомендуется поручить осмотр котла сервисному центру (платный).

4. В случае большого перерыва в работе котла между отопительными сезонами перед включением котла произвести ручное проворачивание вала циркуляционного насоса.

5. Периодически проверять поджатие электрических клемм.

Панель управления

Рис.5

На панели управления котла (Рис. 5 ) расположены элементы управления и сигнализации режимов работы:

1) Светодиодный  дисплей;

2) Кнопка включения;

3) Кнопка включения таймера;

4) Кнопка установки и настройки;

5) Кнопки выбора значения «больше-меньше»;

Рис.6

| Количество нажатий (кнопка “Function”) | Устанавливаемые значения (кнопки “+/-“) | Значения |  | Количество нажатий (кнопка “Function”) | Устанавливаемые значения (кнопки “+/-“) | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка ступеней мощности | 3 |  | 11 | Программа 3 включение часы | 0-23 |
| 2 | Программа 1 включение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |  | 12 | Программа 3 выключение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |
| 3 | Программа 1 включение часы | 0-23 |  | 13 | Программа 3 выключение часы | 0-23 |
| 4 | Программа 1 выключение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |  | 14 | Программа 4 включение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |
| 5 | Программа 1 выключение часы | 0-23 |  | 15 | Программа 4 включение часы | 0-23 |
| 6 | Программа 2 включение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |  | 16 | Программа 4 выключение минуты | 0-50 |
| 7 | Программа 2 включение часы | 0-23 |  | 17 | Программа 4 выключение часы | 0-23 |
| 8 | Программа 2 выключение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |  |  |  |  |
| 9 | Программа 2 выключение часы | 0-23 |  |  |  |  |
| 10 | Программа 3 включение минуты (с шагом 10 мин.) | 0-50 |  |  |  |  |

Табл.2

Основные операции и индикация на панели котла

1.Установка текущего времени

Для начала работы котла необходимо установить текущее значение времени. Для этого нажимая кнопку «Function» ,при выключенной кнопке «ON/OFF», добиться мерцания необходимого индикатора времени «» минуты (часы). Кнопками «+/-» установить необходимое значение минут и часов( сначала минуты, затем часы). После установки текущего времени повторно нажать кнопку «Function» чтобы запомнить установленное значение. Если в течении 10 сек. кнопка «Function» или «+/-» не будет нажата котел запоминает последнее установленное значение и переходит в рабочий режим.

2.Установка температуры теплоносителя

Если котел был выключен, подать питание , нажатием кнопки «ON/OFF» включить котел. Кнопками «+/-» установить необходимое значение температуры теплоносителя (30-80°С при радиаторном отоплении, 30-55°С при отоплении водяным теплым полом).

Если в течении 10 сек. кнопка «Function» или «+/-» не будет нажата котел запоминает последнее установленное значение и переходит в рабочий режим.

3.Установка мощности котла

Нажатием кнопки «Function» (согласно Табл.2) войти в режим установки мощности котла, о чем сигнализирует мигающий символ «» на дисплее.  Кнопками «+/-» выбрать количество ступеней мощности 1-3 (), ограничивая количество подключаемых ТЭНов. Если в течении 10 сек. кнопка «Function» или «+/-» не будет нажата котел запоминает последнее установленное значение и переходит в рабочий режим.

4.Установка таймера (не используется при подключении внешнего терморегулятора)

Нажатием кнопки «Function» (согласно Табл.2) войти в режим установки таймера котла.  Возможна установка четырех временных промежутков работы (). Для этого нажать кнопку  «Function», начнет мерцать индикатор программы I-IV и индикатор времени (минуты /часы).

Первоначально устанавливаются минуты, затем часы включения и в том же порядке выключения нагрева, для каждого промежутка работы котла.

При установленном нулевом («00:00») значении всех четырех программ,  функция таймера не активна, устройство поддерживает установленную температуру теплоносителя без учета времени.

| Временной промежуток | Включение | Выключение |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |

5.Включение таймера  (не используется при подключении внешнего терморегулятора)

Подать питание на котел, нажатием кнопки «ON/OFF» включаем котел. Установить  временные промежутки работы котла (см. выше).

Нажатием кнопки «Timing» включить режим работы по таймеру, при этом загорится индикатор . В назначенные временные промежутки котел нагревает теплоноситель до заданной температуры. В остальное время устройство в нагрев не включается, котел работает по программе защиты от замерзания. Циркуляционный насос прогоняет теплоноситель через систему каждые 5 минут.

6. Режим защиты от замерзания

При включенном автомате питании в  отопительном котле  реализован режим защиты от замерзания. При этом устройство может быть выключено с помощью кнопки питания на панели управления и находиться в режиме ожидания. При падении температуры теплоносителя до 5 °С включается насос и через 30 секунд включается один ТЭН. Нагрев ТЭНа производиться до тех пор, пока температура теплоносителя не поднимется до 30°С. После чего устройство снова переходит в режим  ожидания.

Устройство электрического отопительного котла

Котел  относится к низкотемпературным (температура воды в тpубопроводaх отопления не превышает 80°С), установкам работающим в закрытой системе отопления с вынужденной циркуляцией воды. Котел может работать как с радиаторами, так и с водяными теплыми полами , режим выбирается при монтаже котла.

Котел работает в автоматическом режиме, при сведенному к минимуму обслуживанию. Котел  оснащен целым рядом средств защиты, предохраняющих от аварий, возникающих вследствие неисправностей cиcтeмы центрального отопления.

Рис.7

Электрический отопительный котел состоит из следующих основных частей:

- нагревательного узла с теплоизоляцией, в котором нагревательные элементы греют циркулирующую воду [7]

- панели  управления, контролирующей работу котла

- циркуляционного насоса, обеспечивающего проток теплоносителя через котел [5]

- расширительного бака [1]

- датчика давления [3]

- платы питания  [8]

- предохранительного клапана 3 бар. [5]

В котле применены следующие  системы защиты:

- ограничитель температуры, который при превышении температуры в 100°С в нагревательном узле, отключает электрическое питание котла; для возвращения котла в работу необходимо устранить причину аварии.

- датчик давления [3], который защищает котел от включения нагрева при отсутствии теплоносителя.

- предохранительный клапан [5], срабатывающий при превышении допустимого давления в системе отопления

- устройство защиты от токов утечки, защищающие потребителя от поражения электрическим током и котел  от перегрева.

Принципиальная схема

1) Узел мощности 220/380V

Рис.8

Неисправности и методы их устранения

| Код неисправности | Причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| E0 | Сработала защита по току утечки 14 мА | -Проверить состояние ТЭНов, сопротивление изоляции ТЭНов. Заменить ТЭН; -Проверить сопротивление изоляции проводов питания. - обратиться в сервисный центр. |
| E2 | Температура на датчике температуры ниже 0°С | -Поднять температуру в помещении выше 10°С; -Проверить отсутствие замороженных участков трубопровода; - Заменить датчик температуры; - Обратиться в сервисный центр. |
| E3 | Неисправность датчика температуры | Заменить датчик температуры |
| ЕС | Неисправность кабельного соединения между электронными платами | -Проверить целостность кабельного соединения; -Проверить клеммы для подключения кабеля на платах; -Обратиться в сервисный центр |
| EP | Защита от падения давления теплоносителя в системе(«сухого хода») | Давление в системе отопления упало ниже 0,5 кГ/см2. - установить причину падения давления. - обратиться в сервисный центр. |
| Котел обесточен, не светится панель управления | Нет питания в сети Сработало вводное УЗО из –за перегрева котла Сработало вводное УЗО из-за наличия тока утечки | Проверить наличие питания в сети питания котла; -Проверить температуру нагревательного узла в верхней части. Дождаться остывания котла до температуры ниже 90С. Проверить исправность ТЭНов, наличие протока темплоносителя через систему отопления -обратиться в сервисный центр |

Условия хранения и  транспортирования

Электрокотлы должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрокотлов должна быть в диапазоне + 5°С - + 40°С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при + 25°С. Срок хранения котла составляет 2 года.

Прибор можно транспортировать в заводской упаковке любым видом закрытого транспорта, с обязательным соблюдением мер предосторожности при разгрузке.

Условия гарантии

1.    Предприятие-изготовитель  гарантирует покупателю-пользователю безотказную работу оборудования в течение 24 месяца со дня первоначального пуска, но не более 30 месяцев с момента отгрузки со склада. Срок службы электрокотла — 10 лет при эксплуатации в средней полосе России.

2.    Покупатель-пользователь лишается права гарантийного ремонта, если установка произведена не сервисным (специализированным) центром.

3.    В случае обнаружения неисправности покупатель-пользователь обязан обратиться  уполномоченный сервисный центр  или в пункт продажи.

4.    Изготовитель  несёт  гарантийную  ответственность  только  тогда,  когда  неисправность  возникла  вследствие производственного дефекта.

5.    Изготовитель оставляет за собой право выбора: устранить дефект или доставить новое оборудование.

6.    Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно.

7.    Гарантийный срок продлевается на отрезок времени, в течение которого покупатель-пользователь не мог пользоваться котлом вследствие производственного дефекта.

8.    В случае замены неработающего оборудования на новое, гарантийный срок отсчитывается c начала.

9.  Для выполнения гарантийного ремонта необходимо иметь:

-	полностью заполненную карту гарантии (гарантийный талон)

-	накладную и квитанцию, подтверждающие покупку

-	заполненное сервисным (специализированным) центром свидетельство о первоначальном пуске

-	заявление общего характера

10.  Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

-            получившее повреждения, вызванные не соответствующим назначению использованием оборудования, неправильным монтажом или вводом в эксплуатацию покупателем или третьими лицами, небрежным обращением, несоблюдением условий инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, внесением изменений или выполнением ремонтных работ покупателем или третьими лицами, использованием деталей не фирмы производителя;

-           имеющее повреждения, вызванные агрессивными парами, коррозией вследствие установки оборудования в неподходящих для этого помещениях, вследствие пожара, затопления или других форс-мажорных обстоятельств.

11.  Сервисный центр, осуществляющий гарантийный и после гарантийный ремонт, проводит первоначальную диагностику оборудования.

12.  Гарантийные обязательства снимаются при отсутствии заполненного гарантийного свидетельства о первоначальном пуске оборудования представителем сервисного (специализированного) центра или организацией, уполномоченной выполнять пуско-наладочные работы данного оборудования.

Комплектация

- Электрический котел									1 шт

- Монтажный комплект									1 шт

Свидетельство о проведении первоначального пуска

Пользователь……………………………………………………………………………………………

Фамилия, Имя, Отчество

………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес

Тип котла…………………..Заводской номер………………………………

Дата пуска…………………………………………………………………………………………………

Напряжение в электросети………………………………………………………………………

Теплоноситель, давление……………………………………………………………………….

Пуск произвел………………………………………………………………………………………….

название организации

………………………………………………………………………………………………………………….

Фамилия и имя специалиста

Адрес организации произведшей пуск…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон…………………………………………………………………………………………………….

……………………../……………….                                      Подтверждаю проведение

читаемая подпись специалиста                                               первоначального пуска

производившего пуск

…………………………………………..

печать организации                                                                                                            подпись пользователя

Карта гарантии

| Электрический котел WH.Master- ______ |  | Дата продажи: |  | Подпись клиента | Дата продажи: | Подпись клиента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список замененных деталей - - - - |  |  | Список замененных деталей - - - - |  |
| Дата продажи |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата проведения ремонта |  |  |  | Дата проведения ремонта |
| Печать и подпись продавца |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата проведения ремонта |  |  |  | Дата проведения ремонта |
|  |  | Список замененных деталей - - - - |  |  | Список замененных деталей - - - - |  |
| Печать и подпись подрядчика проводки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата продажи: |  | Подпись клиента | Дата продажи: | Подпись клиента |

Не заполненная карта гарантии считается не действительной